| # Consigne n° FI 6 | # Permanente □ |
| --- | --- |
|  | # Temporaire □ |

| Emetteur | Visa Emetteur | Poste(s) Destinataire(s) |
| --- | --- | --- |
| C / POSTE | S. Kourouma | Poste de Garde |
| ## Objet : Dérangement SSI Lorsqu’un dérangement SSI apparaît sur la centrale incendie (voyant orange fixe ou clignotant) ou sur le tableau de signalisation (TS / ECS), l’agent de sécurité doit : - Appuyer sur le bouton « Arrêt signal sonore » - Lire l’intitulé du dérangement sur le TS / ECS ou l4US du CMSI - Passer en niveau 2 (code : 2222) sur le SDI - Passer en niveau 2 (code : ABCD) sur le CMSI - Procéder à un réarmement de la centrale incendie SDI + CMSI - Si le dérangement persiste, contacter Engie pour intervention* *Les PCF sont à repositionner en position d’attente (ouverte contre-l’aimant) - Rédiger un compte-rendu d’événement dans Guardtek + Sharepoint Attention : Les dérangements suivants doivent être traités sans délais par ENGIE : - Défaut secteur (alimentation électrique) - Défaut batteries - Défaut système - Défaut dialogue - Tableau hors service - Défaut liaison - Défaut général - Hors Service Idem en cas de voyant d’erreur sur l’Alimentation Electrique de Secours (en dessous du SSI) |  |  |

| ### PRISE EN COMPTE De la consigne n° FI 6 relatives à l’utilisation de SharePoint |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Prénom | Fonction | Date de Prise en compte | Signature |
| KOUROUMA | SEKOUBA AISSATOU | CDP |  |  |
| CONDE | MOHAMED | Agent de sécurité |  |  |
| CAMARA | MAMOUDOU | Agent de sécurité |  |  |
| PAPILLON | ALAIN | Agent de sécurité |  |  |