| # Consigne n° FI 9 | # Permanente |
| --- | --- |
|  | # Temporaire |

| Emetteur | Visa Emetteur | Poste(s) Destinataire(s) |
| --- | --- | --- |
| C / POSTE | S. Kourouma | Poste de Garde |
| ## Objet : Essais SSI Réf. : PROC-ALE-08 – Tests Hebdomadaire Un essai du Système de Sécurité Incendie est réalisé par l’agent chaque premier lundi du mois à partir de 19h selon le process ci-dessous : - L’agent percute un Déclencheur Manuel Rouge (DM Rouge) de son choix. Le témoin lumineux s’allume et le signal sonore retentit sur le SSI. - l’issue, - il réarme le DM rouge déclenché à l’aide de sa clé de réarmement (le voyant reste allumé tant que la centrale incendie n’est par réarmée). - Il se rend devant la centrale incendie pour : - Constater la réception de l’alarme « Feu » - Acquitter le signal sonore - Lire l’adresse sur l’ECS - Il est seul dans le bâtiment, il laisse passer les 5 minutes de temporisation pour s’assurer de la diffusion du signal d’évacuation (5 minutes incompressibles). - Il acquitte le processus. Pour ça, il : - Passe en niveau 2 (code 2222) sur le SDI et procède à son réarmement - Passe en niveau 2 (code ABCD) sur le CMSI et procède à son réarmement - Contrôle les dérangements éventuels affichés sur le Tableau de Signalisation - Il contrôle : - Que le voyant soit éteint sur le DM Rouge concerné - Que les issues de secours sont verrouillées - Déposer le rapport dans SharePoint (04) En cas de dysfonctionnement du SharePoint (perte du raccourci, problème d’accès, droits manquants, etc.), l’information doit être remontée Engie. |  |  |

| ### PRISE EN COMPTE De la consigne n° FI 1 relative aux essais SSI hebdomadaires |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Prénom | Fonction | Date de prise en compte | Signature |
| KOUROUMA | SEKOUBA AISSATOU | CDP |  |  |
| CONDE | MOHAMED | Agent de sécurité |  |  |
| CAMARA | MAMOUDOU | Agent de sécurité |  |  |
| PAPILLON | ALAIN | Agent de sécurité |  |  |